2.pielikums

Tirgus izpētei

“Tauku uztvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana

pašvaldības iestādei Balvu novada “Pansionāts “Balvi”””

(ID Nr. BNP TI 2024/62)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Tauku uztvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana pašvaldības iestādei Balvu novada “Pansionāts “Balvi”””

(ID Nr. BNP TI 2024/62)

- Darba uzdevums: piegādāt un uzstādīt tauku uztvērēja iekārtu esošā demontētā tauku uztvērēja iekārtas vietā.

- Ieplūdes caurules teknes atzīme no zemes virsmas: 2,43 m

- Izplūdes caurules teknes atzīme no zemes virsmas: 2,54 m

- Papildus prasības līguma izpildei:

  - veikt objekta apsekošanu;

  - darbus veikt tā, lai pēc iespējas mazinātu pašvaldības iestādes Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” darbības traucējumus.

- Tauku uztvērēja iekārta:

  - rūpnieciski ražotas tvertnes, atbilstoši LVS EN 1825:2011;

  - tauku atdalītājam jāspēj samazināt piesārņojošo vielu klātbūtni notekūdeņos līdz 25 (mg/l);

  - jābūt aprīkotai ar atbilstošas nestspējas un tipa lūkām;

  - jānodrošina dabīga vēdināšana;

  - atdalītājiem jābūt aprīkotiem ar līmeņa signalizācijas iekārtām, kas attālināti informē apkalpojošo personālu par:

-	augstu ūdens līmeni iekārtā;

-	nepieciešamību izsaukt utilizācijas servisu;

  - signalizācijas iekārtas sensori jāuzstāda tieši tauku atdalīšanas tvertnē;

  - signāla apstrādes un pārraidīšanas iekārta jāuzstāda ēkā, apkalpojošajam personālam ērti pieejamā vietā;

  - starp līmeņa sensoriem un signālu apstrādes un pārraidīšanas iekārtu, jāparedz atbilstoša garuma un šķērsgriezuma ekranēts kabelis.

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācija noteiktās prasības.

[Amats, vārds uzvārds, paraksts] ________________

Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.