1.pielikums

Tirgus izpētei

“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas blakuskanāla gaisa pūtēja piegāde

Balvu novada Vīksnas pagasta attīrīšanas iekārtām”

(ID Nr. BNP TI 2024/73)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas blakuskanāla gaisa pūtēja piegāde Balvu novada Vīksnas pagasta attīrīšanas iekārtām”

(ID Nr. BNP TI 2024/73)

Tirgus izpētes priekšmets: notekūdeņu attīrīšanas iekārtas blakuskanāla gaisa pūtēja (1 gab.) (turpmāk – Prece) piegāde Balvu novada Vīksnas pagasta attīrīšanas iekārtām.

1. Piedāvātajai Precei ir jābūt savietojamai ar attīrīšanas iekārtu “BIO M - 40”, ar maksimālo ražību 40 m3/dn.

2. Gaisa pūtējs darbināms nepārtrauktā režīmā.

3. Pretendentam jāpiedāvā Prece, kurai tirgū ir brīvi pieejamas un iegādājamām rezerves daļas (gaisa filtri, blīves, gultņi u.c.).

| Preces tehniskie rādītāji | Raksturlielumi |
| --- | --- |
| Ražīgums pie 0 bar (m3/h) | ne mazāk kā 130 |
| Ražīgums pie 0,2 bar (m3/h) | ne mazāk kā 65 |
| Maksimālais pārspiediens (mbar) | 290 |
| Elektriskā jauda (kw) | ne vairāk kā 1,5 |
| Elektrības pieslēgums | 380V/3F/50 Hz |
| Izmēri (mm) | līdz 310/325/550 |
| Svars (kg) | līdz 30 |
| Savienojumi | 1 ½’’ |

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]