1.pielikums

Tirgus izpētei

“Viļakas vidusskolas ēkas analogās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas atzinuma

sagatavošana un projektēšanas uzdevuma izstrāde”

ID Nr. BNP TI 2025/45

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Viļakas vidusskolas ēkas analogās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un projektēšanas uzdevuma izstrāde”

(ID Nr. BNP TI 2025/45)

Objekta nosaukums: Viļakas vidusskola, Reģ.Nr.40900024294

Objekta adrese: Pils iela 11, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Ēkas kadastra apzīmējums: 3815 003 0112 001

Objekta veids: izglītības iestāde

Ekspluatācijas statuss: ekspluatācijā esošs

Apsekošanas veids: tehniskā apsekošana pirms paskaidrojuma raksta izstrādes analogās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūvei

- Mērķis

- novērtēt Viļakas vidusskolas ēkas analogās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – UATS) tehnisko stāvokli un atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tās funkcionalitāti un efektivitāti;

- noskaidrot esošās sistēmas trūkumus, un sniegt atzinumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai papildu darbībām, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ugunsdrošības prasībām;

- nodrošināt priekšnosacījumus sistēmas pielāgošanai normatīvo aktu prasībām.

- Darba uzdevumi

  - Esošās analogās UATS apsekošana, pārbaudot atbilstības

- sistēma ir uzstādīta atbilstoši projekta dokumentācijai;

- ir pieejama ekspluatācijas dokumentācija un tehniskās apkopes žurnāls;

- signāldetektori (dūmu, siltuma) izvietoti atbilstoši LBN un LVS prasībām;

- pārbaudīt, vai kontroles un vadības panelis darbojas atbilstoši, signāli tiek pārraidīti uz dežuranta telpu;

- veikta sistēmas pārbaude – aktivizējot testa režīmu, visi detektori un sirēnas funkcionē atbilstoši;

- sistēma ir pieslēgta pie 24/7 novērošanas pults (ja piemērojams);

- akumulatoru kapacitāte atbilst normatīvajām prasībām (nodrošina darbību vismaz 72 stundas bez elektrības);

- pārbaudīt, vai detektori darbojas atbilstoši ugunsgrēka atklāšanas prasībām (laiks līdz trauksmes signāla aktivizēšanai, detektoru uzticamība);

- trauksmes signalizācija (skaņas un vizuālie signāli) ir dzirdama un redzama visās telpās un teritorijas daļās;

- novērtēt esošo sistēmu darbību, tās efektivitāti un atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

- analogā UATS sistēma ir darba kārtībā un atbilst ugunsdrošības prasībām.

  - Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas apsekošana, pārbaudot atbilstības

- objektā ir iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada tīkls ar ugunsdzēsības krāniem;

- ir pieejama dokumentācija par hidraulisko aprēķinu un sistēmas spiedienu;

- ūdens padeve un spiediens pārbaudīti – atbilst normatīvajām prasībām (vismaz 2 bar pie krāna);

- iekšējie ugunsdzēsības krāni aprīkoti ar nepieciešamo aprīkojumu (šļūtenes, stobri, uzgaļi);

- pieejami ārējie ugunsdzēsības hidranti (ja piemērojams), to novietojums atbilst drošības zonai ap ēku;

- sistēma ir iezīmēta evakuācijas plānos un atzīmēta kā ekspluatācijā esoša;

- ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma ir darba kārtībā, aprīkota atbilstoši un nodrošina pietiekamu ūdens daudzumu ugunsgrēka gadījumā.

  - Sistēmas uzraudzība un uzturēšana

- pārbaudīt, vai sistēma tiek regulāri apkalpota un vai ir veikti visi nepieciešamie tehniskie testi;

- pārbaudīt, vai ir pieejama pilnīga apkopju dokumentācija un apkalpošanas žurnāli.

  - Normatīvo aktu atbilstība

- novērtēt, vai esošā sistēma atbilst spēkā esošajiem Latvijas ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem (LBN 201-15, LVS EN 12845+A1:2020, LVS EN 54-1:2011, LVS CEN/TS 54-14:2019 u.c.):

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latbijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””;

  - Ministru kabineta 19.04.2026. noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”;

  - LVS EN 12845+A1:2020 Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana;

  - LVS EN 54-1:2011 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. Daļa 1: Sistēmas komponentu prasības un testēšanas metodes”;

  - LVS CEN/TS 54-14:2019 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei”;

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””;

  - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.326 “Noteikumi par Latbijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves””;

  - LVS EN 671-3 – “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas”;

  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta “Ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanas vadlīnijas”;

- pārbaudīt, vai sistēma atbilst ekspluatācijas prasībām un ir pielāgota konkrētajam objektam (izglītības iestādei);

- citus attiecīgus normatīvos dokumentus un standartu prasības.

- Veicamie darbi apsekošanas laikā

- sistēmas centrālā paneļa darbības pārbaude;

- trauksmes detektoru un indikācijas ierīču testēšana;

- savienojuma pārbaude ar skaņas signāliem/ trauksmes signālu ierīcēm;

- sistēmas barošanas avotu (galvenā un rezerves) pārbaude;

- vizuālā inspekcija, marķējuma pārbaude un ierīču izvietojuma atbilstība projektam;

- ūdens apgādes sistēmas spiedienu un darbības efektivitātes pārbaude ugunsdzēsības vajadzībām;

- sistēmas apkalpošanas un apkopes dokumentācijas izvērtēšana;

- citas darbības, kas nepieciešams, lai sagatavotu atzinumu.

- Sistēmas stāvokļa novērtējums, t.i., vai ir:

- sistēma uzstādīta atbilstoši tehniskajam projektam;

- detektori, ugunsdzēsības aprīkojums (ugunsdzēsības aparāti, hidranti) izvietoti atbilstoši noteiktajām zonām un attālumiem;

- signalizācijas un trauksmes ierīces darbojas atbilstoši;

- rezerves barošanas avots nodrošina sistēmas nepārtrauktu darbību;

- ir pieejama un atbilstoši noformēta sistēmas apkope un žurnāls;

- konstatētie trūkumi.

- Atzinuma sagatavošana, kurā ietverts:

- esošās ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas novērtējums;

- secinājumi par sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem un tās darba efektivitāti;

- ieteikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem vai papildu darbībām sistēmas uzlabošanai un atbilstības nodrošināšanai;

- atzinumam pievieno apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus – fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem;

- sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu un iesniegt pasūtītājam 1 (vienu) eksemplāru digitālā formātā un 1 (vienu) eksemplāru papīra formātā;

- atzinumu sagatavo un iesniegt būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

- Projektēšanas uzdevums:

- sagatavot projektēšanas uzdevumu paskaidrojuma raksta izstrādei par analogās UATS pārbūvi, uzdevuma daļas/ sadaļas, iepriekš, saskaņojot ar pasūtītāju, un iesniegt pasūtītājam 1 (vienu) eksemplāru digitālā formā.