## LV
Zemes aprēķinātā īpatnējā pretestība
Ω*m
|  | Apz. |  |  | Nosaukums | [13 empty] | Mērv. | Daudzums
|  | r1 |  |  | augšējā grunts slāņa īpatnējā pretestība | [13 empty] | Ω*m | 300
|  | r2 |  |  | apakšējā grunts slāņa īpatnējā pretestība | [13 empty] | Ω*m | 350
|  | k1 |  |  | vertkālo elektrodu klimatiskais koeficients | [14 empty] | 1.15
|  | L |  |  | vertikālā elektroda garums | [13 empty] | m | 6
|  | H |  |  | grunts augšējā slāņa biezums | [13 empty] | m | 1.6
|  | th |  |  | horizontālā elektroda ieguldīšanas dziļums | [13 empty] | m | 1
|  | r | = | 349.4935 |  | Ω*m
Viena apaļtērauda vertikālā zemētāja pretestība
|  | Apz. |  |  | Nosaukums | [13 empty] | Mērv. | Daudzums
|  | d |  |  | elektroda diametrs | [13 empty] | mm | 20
|  | t |  |  | attālums no zemes virsmas līdz pusei no elektroda garuma | [13 empty] | m | 3.7
|  | rv | = | 63.2907 |  |  | Ω
Horizontālā zemētāja garums, ja elektrodi izvietoti rindā
63.2907
[11 empty] | lh | = | 85 |  |  | m
Horizontālā elektroda zemējuma pretestība ievērojot izmantošanas koeficientu
|  | Apz. |  |  | Nosaukums | [13 empty] | Mērv. | Daudzums
|  | d |  |  | Horizontālā zemētāja diametrs | [13 empty] | mm | 14
|  | k2 |  |  | horizontālā zemētāja klimatiskais koeficients | [14 empty] | 2
|  | hh |  |  | horizontālā elektroda izmantošanas koeficients | [14 empty] | 0.4
|  | rh | = | 36.9445 |  |  |  |  | Ω
Nepieciešamo vertikālo zemētāju skaits
|  | Apz. |  |  | Nosaukums | [13 empty] | Mērv. | Daudzums
|  | Rn |  |  | zemējuma kontūra aprēķinātā pretestība | [13 empty] | Ω | 10
|  | hv |  |  | vertikālo zemētāju izmantošanas koeficients | [14 empty] | 0.74
|  | nv |  | = | 6.2378 |  |  | gab. |  | , noapaļojam |  |  |  | nvert | = | 7 | gab.
Summārā vertikālo elektrodu pretestība.
[11 empty] | rvΣ= |  | 12.2183 |  | Ω
Zemējuma kontūra pilnā pretestība
|  | R | = | 9.1817 |  |  |  | Ω